## Tabelle1
Wärmebedarfsabschätzung (ohne Warmwasserbereitung)
GEBÄUDEDATEN
Fläche/Volumen
Nutzfläche NF [m2] | 4025
Bruttogeschossfläche BGF [m2] | 8145
Brutto-Rauminhalt BRI [m3] | 25421
Belüftetes Nettovolumen [m3] | 22879 | (BRI * 0.9)
AUSLEGUNGSTEMPERATUREN UND VOLLLASTSTUNDEN
Mittlere Innenraumtemperatur Ti [°C] | 21
Normauslegungstemperatur TNE [°C] | -3
Volllaststunden [h/a] | 1260
TRANSMISSIONSLEITWERT
| Fläche [m2] | u-Wert | f | LT
Aussenwand | 2042 | 0.3 | 1 | 612.6
Fensterflächen | 1524 | 1.3 | 1 | 1981.2
Dachfläche | 495 | 0.2 | 1 | 99
Boden | 761 | 0.2 | 0.5 | 76.1
Summe Transmissionsleitwert LT [W/K] | 2768.9 |  |  |  | 4822
LÜFTUNGSLEITWERT
Fläche [m2]
Dichte Luft | 1
spez. Wärmekapazität Luft | 1.2
Luftwechselzahl n | 0.5 | (0.5 als Standard)
Lüftungsleitwert LV [W/K] | 3813.1667
NORMHEIZLAST
total [kW] | 173.7666
spezifisch [W/m2NF] | 43.1718
spezifisch [W/m2BGF] | 21.3341
JAHRESHEIZWÄRMEBEDARF
total [kWh/a] | 218945.8656
spezifisch [kWh/m2NFa] | 54.3965
spezifisch [kWh/m2BGFa] | 26.881
AUSWERTUNG
NF/BGF | 0.49417
A/V | 0.18969
Transmission Fenster/Transmission opak | 2.5152
Transmissions-/Lüftungswärmebedarf | 0.72614