## Tabelle1
Wärmebedarfsabschätzung (ohne Warmwasserbereitung)
GEBÄUDEDATEN
Fläche/Volumen
Nutzfläche NF [m2] | 4000
Bruttogeschossfläche BGF [m2] | 6000
Brutto-Rauminhalt BRI [m3] | 26250
Belüftetes Nettovolumen [m3] | 23625 | (BRI * 0.9)
AUSLEGUNGSTEMPERATUREN UND VOLLLASTSTUNDEN
Mittlere Innenraumtemperatur Ti [°C] | 21
Normauslegungstemperatur TNE [°C] | -12
Volllaststunden [h/a] | 1050
TRANSMISSIONSLEITWERT
| Fläche [m2] | u-Wert | f | LT
Aussenwand | 607.25 | 0.3 | 1 | 182.175
Fensterflächen | 2367.75 | 1.3 | 1 | 3078.075
Dachfläche | 1500 | 0.2 | 1 | 300
Boden | 1500 | 0.2 | 0.5 | 150
Summe Transmissionsleitwert LT [W/K] | 3710.25
LÜFTUNGSLEITWERT
Fläche [m2]
Dichte Luft | 1
spez. Wärmekapazität Luft | 1.2
Luftwechselzahl n | 0.5 | (0.5 als Standard)
Lüftungsleitwert LV [W/K] | 3937.5
NORMHEIZLAST
total [kW] | 277.6133
spezifisch [W/m2NF] | 69.4033
spezifisch [W/m2BGF] | 46.2689
JAHRESHEIZWÄRMEBEDARF
total [kWh/a] | 291493.9913
spezifisch [kWh/m2NFa] | 72.8735
spezifisch [kWh/m2BGFa] | 48.5823
AUSWERTUNG
NF/BGF | 0.66667
A/V | 0.22762
Transmission Fenster/Transmission opak | 4.869
Transmissions-/Lüftungswärmebedarf | 0.94229