## Gesamtenergiebedarf
Legende
Fest vorgegeben, bitte nichts eintragen
Hier bitte eintragen
Ergebnisse, bitte nichts eintragen
Gesamtenergiebedarf
GEBÄUDEDATEN
Fläche/Volumen
Nutzfläche NF [m2] | 4566
Bruttogeschossfläche BGF [m2] | 5183
Brutto-Rauminhalt BRI [m3] | 17626
Belüftetes Nettovolumen Vn [m3] | 15863 | (BRI * 0.9)
Luftwechselzahl n [1/h] | 2
JAHRESHEIZWÄRMEBEDARF
total [kWh/a] | 192644 | Übertrag aus HWB
spezifisch [kWh/m2NFa] | 42.191
spezifisch [kWh/m2BGFa] | 37.1684
JAHRESKÜHLBEDARF
total [kWh/a] | 118250 | Übertrag aus KB
spezifisch [kWh/m2NFa] | 25.8979
spezifisch [kWh/m2BGFa] | 22.815
WARMWASSERBEREITUNG
Cp,Wasser [kJ/(kg*K)] | 4.2
[kg/l] | 1
Personenzahl P | 200
Warmwasserbedarf/(Person*Tag) [l/(P*d)] | 13
Betriebstage [d] | 260
Jahresenergiebedarf total, QWW [kWh/a] | 23660
Jahresenergiebedarf spez., QWW [kWh/m2NFa] | 5.1818
Jahresenergiebedarf spez., QWW [kWh/m2BGFa] | 4.5649
LUFTFÖRDERUNG
Systemkennwert der mechanischen Lüftungsanlage [W/(l/s)] | 2.4
Leistungsaufnahme PMech. Lüftung [W] | 21150.6667
Betriebszeit [h] | 3100 | 0, falls keine mechanische Lüftungsanlage
Jahresenergiebedarf total, E Mech. Lüftung [kWh/a] | 65567.0667
Jahresenergiebedarf spezifisch, E Mech. Lüftung [kWh/m2NFa] | 14.3598
Jahresenergiebedarf spezifisch, E Mech. Lüftung [kWh/m2BGFa] | 12.6504
BELEUCHTUNG
Bereiche mit Tageslicht
Bestimmung des Tageslichtquotienten
Mittlerer Tageslichtquotient, Mittelung über alle Zonen | 6.3
Betriebsstunden Kunstlicht tBetrieb,eff. [h] | 800
Fläche mit Tageslicht ATL [m2] | 4296
Spezifische Anschlussleistung [W/m2] | 15
Jahresenergiebedarf für Bereich mit Tageslicht total [kWh/a] | 51552
Bereiche ohne Tageslicht
Betriebsstunden Kunstlicht tBetrieb [h] | 2860
Fläche ohne Tageslicht AOTL [m2] | 876
Spezifische Anschlussleistung [W/m2] | 15
Jahresenergiebedarf für Bereich ohne Tageslicht total [kWh/a] | 37580.4
Jahresenergiebedarf Kunstlicht total, E Kunstlicht [kWh/a] | 89132.4
Jahresenergiebedarf Kunstlicht spez., E Kunstlicht [kWh/m2NFa] | 19.5209
Jahresenergiebedarf Kunstlicht spez., E Kunstlicht [kWh/m2BGFa] | 17.1971
Eingabehilfe (siehe auch Powerpoint-Präsentation)
Imax für alle Orte
| Fassade mit größtem Glasanteil | Übrige Fassaden mit anderer Orientierung | Horiz.
| 600 | 80 | 600
Anmerkung: Für London, Moskau, Madrid: keine Nordfassade als Fassade mit größtem Glasanteil
Speicherfaktor s
| Gebäudetyp leicht | 0.95
| Gebäudetyp mittel | 0.9
| Gebäudetyp schwer | 0.85
Durchlaßfaktor b =b1*b2
| Gläser b1 |  | Sonnenschutz b2
| Dreifachverglasung | 0.9 | Jalousie außen |  | 0.15
| Sonnenschutzglas | 0.55 | Markise außen |  | 0.3
|  |  | innenliegend |  | 0.7
Enthalpie h der Außenluft [kJ/kg] (im Auslegungsfall Sommer)
| London/Moskau (29°C/40%r.F.) | 55
| Madrid (36°C/25%r.F.) | 60
| Singapur (33°C/67%r.F.) | 88
Enthalpie h der Raumluft [kJ/kg] (im Auslegungsfall Sommer)
| Raum (24°C/50% r.F.) | 45
Volllaststunden Kühlung hV,K [h/a]
|  | Arbeiten | Wohnen
| London | 280 | 220
| Moskau | 280 | 220
| Madrid | 600 | 480
| Singapur | 2300 | 1800
spezifische innere Wärmeabgaben [W/m2]
|  |  | Arbeiten | Wohnen
| spezifische sensible Wärmeabgabe Mensch [W/m2] |  | 5 | 2.5
| spezifische sensible Wärmeabgabe Maschinen [W/m2] |  | 15 | 5
| spezifische latente Wärmeabgabe Mensch [W/m2] |  | 2.5 | 1